## Sheet1
DISC | 说明 | COILS | 说明 | INPUTS | 说明 | HOLDINGS | 说明 | 备注
0x00 | 干触电开关1 | 0x00 | 常开继电器1 | 0x00 | NTC1 温度X10 | 0x00 | EC风机1调速 | 300-1000（30%-100%）
0x01 | 干触电开关2 | 0x01 | 常开继电器2 | 0x01 | NTC2 温度X10 | 0x01 | EC风机2调速 | 300-1000（30%-100%）
0x02 | 干触电开关3 | 0x02 | 常开继电器3 | 0x02 | NTC3 温度X10 | 0x02 | EC风机3调速 | 300-1000（30%-100%）
0x03 | 干触电开关4 | 0x03 | 常开继电器4 | 0x03 | NTC4 温度X10 | 0x03 | EC风机4调速 | 300-1000（30%-100%）
0x04 | 干触电开关5 | 0x04 | 常开常闭继电器1 | 0x04 | RHI 112A 通道一 温度X10 | 0x04 | 膨胀阀设定值 | 0-500
0x05 | 干触电开关6 | 0x05 | 常开常闭继电器2 | 0x05 | RHI 112A 通道一 湿度X10 | 0x05 | 膨胀阀当前值 | 0-500
0x06 |  | 0x06 | 常开常闭继电器3 | 0x06 | RHI 112A 通道二 温度X10 | 0x06
0x07 |  | 0x07 | 常开常闭继电器4 | 0x07 | RHI 112A 通道二 湿度X10 | 0x07
0x08 |  | 0x08 |  | 0x08 | 五合一 温度X10 | 0x08
0x09 |  | 0x09 |  | 0x09 | 五合一 湿度X10 | 0x09
0x0A | 从站状态(AQI) | 0x0A |  | 0x0A | 五合一 PM2.5 | 0x0A
0x0B | 从站状态(CPS) | 0x0B |  | 0x0B | 五合一 CO2 | 0x0B
0x0C |  | 0x0C |  | 0x0C | 五合一 TVOC等级 | 0x0C
0x0D |  | 0x0D |  | 0x0D |  | 0x0D
0x0E |  | 0x0E |  | 0x0E |  | 0x0E
0x0F |  | 0x0F |  | 0x0F |  | 0x0F
|  |  |  | 0x10 | 目标频率 | 0x10
|  |  |  | 0x11 | 总电流 | 0x11
|  |  |  | 0x12 | 反馈频率 | 0x12
|  |  |  | 0x13 | 压机线电流 | 0x13
|  |  |  | 0x14 | 模块故障标志1 | 0x14
|  |  |  | 0x15 | 模块故障标志2 | 0x15
|  |  |  | 0x16 | DC电压 | 0x16
|  |  |  | 0x17 | 散热片温度(0.1℃) | 0x17
|  |  |  | 0x18 | 主阀开度 | 0x18
|  |  |  | 0x19 | 辅阀开度 | 0x19
|  |  |  | 0x1A | 外直流风机1风速 | 0x1A
|  |  |  | 0x1B | 外直流风机2风速 | 0x1B
|  |  |  | 0x1C | 工作状态标志1 | 0x1C
|  |  |  | 0x1D | 输出标志1 | 0x1D
|  |  |  | 0x1E | 输出标志2 | 0x1E | 控制标志 |  | RW
|  |  |  | 0x1F | 输出标志3 | 0x1F
|  |  |  | 0x20 | 故障标志1 | 0x20 | 运行模式 | 0-自动/1-制冷/2-除湿/4-制热（默认0） | RW
|  |  |  | 0x21 | 故障标志2 | 0x21 | 内风机风速档位 | 0-自动/1-低风/2-中风/3-高风（默认0） | RW
|  |  |  | 0x22 | 故障标志3 | 0x22
|  |  |  | 0x23 | 故障标志4 | 0x23
|  |  |  | 0x24 | 故障标志5 | 0x24
|  |  |  | 0x25 | 状态标志2（预留） | 0x25
|  |  |  | 0x26 | 内风机目标风速 | 0x26
|  |  |  | 0x27 | 状态标志1（预留） | 0x27
|  |  |  | 0x28 | 环境温度(0.1℃) | 0x28
|  |  |  | 0x29 | 排气温度(0.1℃) | 0x29
|  |  |  | 0x2A | 回气温度(0.1℃) | 0x2A
|  |  |  | 0x2B | 盘管温度(0.1℃) | 0x2B
|  |  |  | 0x2C | 经济进温度(0.1℃) | 0x2C
|  |  |  | 0x2D | 经济出温度(0.1℃) | 0x2D
|  |  |  | 0x2E | 发外机室温 | 0x2E
|  |  |  | 0x2F | 发外机盘温 | 0x2F
|  |  |  | 0x30 | 发外机故障码 | 0x30
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
[6 empty] | 0x36 | 制冷设定温度 | 0.1℃（默认25） | RW
[6 empty] | 0x37 | 制冷回差 | 0.1℃（默认1） | RW
[6 empty] | 0x38 | 制热设定温度 | 0.1℃（默认23） | RW
[6 empty] | 0x39 | 制热回差 | 0.1℃（默认1） | RW
[6 empty] | 0x51 | 室内温度 | 0.1℃ | W
[6 empty] | 0x52 | 室内盘管温度 | 0.1℃ | W
[6 empty] | 0x53 | 内板故障标志6 |  | W